Vydání: 2.1

Série regulátoru : B

17. dubna  1997

Základní technická dokumentace

RVA 43.223

Ekvitermní  regulátor  kotle                a  topného  okruhu

## Krátký popis

## Charakteristika

______________________________________________________________________

Potřeba tepla

- Ekvitermní řízení regulace teploty kotle s nebo bez vlivu pokojové teploty pro 1- nebo 2- stupňové hořáky

- Regulace jednoho čerpadlového topného okruhu

- Rychlý útlum a rychlé zatopení

- Denní automatika omezení topení

- Automatika přepínání provozu léto / zima

- Dálkové ovládání pomocí digitálního nebo analogového  pokojového přístroje

- Zpětné zohlednění dynamiky budovy

- Automatická adaptace ( přizpůsobení ) topných křivek v závislosti na konstrukci budovy a potřebě tepla  (při zapojeném pokojovém přístroji)

Odlehčení kotle při startu

Ochrana zařízení

- Ochrana kotle proti přetopení  ( přeběh chodu čerpadla )

- Nastavení minimální a maximální hodnoty  teploty kotle                                   (výstupní teploty z kotle)

- Ochrana optimální doby chodu hořáku pomocí nastavitelné minimální doby chodu hořáku

- Protimrazová ochrana  budovy, zařízení, teplé užitkové vody a kotle

- Ochrana čerpadel  pomocí pravidelného  „protočení“

Nastavení teploty pomocí otočného knoflíku

Obsluha

- Týdenní nebo denní topné programy

- Tlačítko automatického provozu pro celoroční hospodárný provoz

- Funkce „kominík“ přes tlačítko

- Test relé a čidel pro jednoduché uvedení do provozu a  funkční test

- Jednoduchá volba druhu provozu pomocí tlačítek

- Přepínání druhů provozů pomocí  „telefonního dálkového spínače“

- Servisní port pro možnost lokálního parametrování a zobrazení dat

Příprava teplé užitkové vody s nabíjecím čerpadlem nebo přepouštěcím ventilem

Teplá užitková voda

- Útlumová teplota teplé užitkové vody

- Volitelný program teplé užitkové vody

- Volitelná priorita pro přípravu teplé užitkové vody

- Nastavitelné převýšení nabíjecí teploty pro přípravu teplé užitkové vody

Možnost komunikace přes  Local - Process - Bus (LPB)

Systém použití

- Možnost kaskádního řazení kotlů

- Vstup pro kaskádní čidlo teploty výstupní vody z kotlů

- Průchodnost v systémové architektuře pro všechny regulátory řady RVA...

- Rozšířitelné  s dalšími topnými okruhy

Registrace provozních hodin hořáku

Registrace

- Registrace počtu startů hořáku

### Přehled parametrů - úroveň pro konečného uživatele

| Řádek | Funkce | Rozsah | Jednotka | Krok | Základní hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Čas | 0...23:59 | hod / min | 1 min | 00:00 |
| 2 | Den v týdnu | 1...7 | den | 1 den | 1 |
| 5 | Topný program - předvolba 1-7 Týdenní blok 1...7 Jednotlivé dny | 1-7 / 1...7 | den | 1 den | - |
| 6 | Čas zapnutí 1. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min. | 10 min. | 06:00 |
| 7 | Čas vypnutí 1. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min. | 10 min. | 22:00 |
| 8 | Čas zapnutí 2. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min. | 10 min. | - -:- - |
| 9 | Čas vypnutí 2. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min. | 10 min. | - -:- - |
| 10 | Čas zapnutí 3. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min. | 10 min. | - -:- - |
| 11 | Čas vypnutí 3. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min. | 10 min. | - -:- - |
| 12 | Druh provozu přípravy teplé užitkové vody 0 Vypnuto 1 Zapnuto | 0 / 1 | - | 1 | 1 |
| 13 | Jmenovitá žádaná teplota TUV (TBWw) TBWR Řádek 80 TBWmax Řádek 31 (OEM) | TBWR...TBWmax | °C | 1 | 55 |
| 14 | Útlumová žádaná teplota prostoru (TRRw) TRF Řádek 15 TRN Nastavovací knoflík | TRF...TRN | °C | 0,5 | 16 |
| 15 | Protimrazová žádaná teplota prostoru (TRFw) TRR Řádek 14 | 4...TRR | °C | 0,5 | 10 |
| 16 | Teplota přepnutí provozu léto/zima (THG) | 8...30 | °C | 0,5 | 17 |
| 17 | Strmost topné křivky -:- - Neúčinná 2,5...40 Účinná | -:- - / 2,5...40 | - | 0,5 | 15 |
| 18 | Skutečná teplota v prostoru (TRx) | 0...50 | °C | 0,5 | - |
| 19 | Skutečná venkovní teplota (TAx) | -50...+50 | °C | 0,5 | - |
| 20 | Provozní hodiny 1.stupně hořáku (tBR1) Vstup E1 | 0...65536 | hod | 2 | 0 |
| 21 | Provozní hodiny 2.stupně hořáku (tBR2) Výstup K5 | 0... 65536 | hod | 2 | 0 |
| 22 | Počet startů 1. stupně hořáku Vstup E1 | 0... 65536 | - | 1 | 0 |
| 23 | Standartní časový program pro řádky 6...11 Aktivuje se současným stisknutím tlačítek + a - po dobu 3 sekund. | - | - | - | - |
| 50 | Zobrazení kódu chyb | 0...255 | - | 1 | - |

## Obsluha

Návod k obsluze je zastrčen v zadní straně krytu regulátoru.

Úvod

### Obslužné prvky

|  | Obslužné prvky | Funkce |
| --- | --- | --- |
|  | Otočný knoflík prostorové teploty | Nastavení žádané teploty prostoru |
|  | Tlačítka pro nastavení | Parametrizace |
|  | Tlačítka pro volbu řádků | Parametrizace |
|  | Displej | Zobrazení skuteč. hodnot a nastavení |
|  | Provozní tlač. pro topný okruh | Volba druhu provozu : automatický provoz trvalý provoz vypnuto |
|  | Tlačítko funkce „kominík“ se světelnou kontrolkou | Přepnutí do mimořádného provozu |
|  | Připojení pro PC-Tool | Diagnostika a servis |

Displej

a)	Symboly - zobrazení provozních stavů pomocí černé čárky pod symbolem.

b)	Displej - hodnoty při provozu regulátoru nebo při nastavování.

c)	Programovací řádek při nastavování.