Vydání: 2.0

Série regulátoru : C

17. července 1997

Základní technická dokumentace

RVA 46.531

Ekvitermní  regulátor pro

topný  okruh

## Charakteristika

Regulace teploty vstupní vody pro čerpadlový nebo směšovací topný okruh ve dvou variantách :

- Potřeba tepla

- ekvitermní řízení

- ekvitermní řízení s vlivem teploty prostoru

- Rychlý útlum a rychlé zatopení

- Denní automatika omezení topení

- Automatika přepínání provozu léto / zima

- Dálkové ovládání pomocí digitálního nebo analogového pokojového přístroje

- Zpětné zohlednění dynamiky budovy

- Automatická adaptace ( přizpůsobení ) topných křivek v závislosti na konstrukci budovy a potřebě tepla

- Nastavitelné převýšení vstupní teploty vody pro směšovací topný okruh

Nastavení minimálního a maximálního omezení teploty vstupní vody do top. okruhu

- Ochrana zařízení

- Protimrazová ochrana budovy a zařízení

- Ochrana čerpadla pomocí pravidelného “protočení”

Nastavení teploty pomocí otočného knoflíku

- Obsluha

- Týdenní nebo denní topné programy

- Tlačítko automatického provozu pro celoroční hospodárný provoz

- Test relé a čidel pro jednoduché uvedení do provozu a  funkční test

- Jednoduchá volba druhu provozu pomocí tlačítek

- Přepínání druhů provozů pomocí  “telefonního dálkového spínače”

### Přehled parametrů - úroveň pro  konečného uživatele

| Řádek | Funkce | Rozsah | Jednotka | Krok | Základní hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Čas | 0...23:59 | hod / min | 1 min | 00:00 |
| 2 | Den v týdnu | 1...7 | den | 1 den | 1 |
| 5 | Topný program - předvolba 1-7 Týdenní blok 1...7 Jednotlivé dny | 1-7 / 1...7 | den | 1 den | - |
| 6 | Čas zapnutí 1. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min. | 10 min. | 06:00 |
| 7 | Čas vypnutí 1. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min. | 10 min. | 22:00 |
| 8 | Čas zapnutí 2. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min. | 10 min. | - -:- - |
| 9 | Čas vypnutí 2. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min. | 10 min. | - -:- - |
| 10 | Čas zapnutí 3. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min. | 10 min. | - -:- - |
| 11 | Čas vypnutí 3. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min. | 10 min. | - -:- - |
| 12 | Druh provozu přípravy teplé užitkové vody 1) 0 Vypnuto 1 Zapnuto | 0 / 1 | - | 1 | 1 |
| 13 | Jmenovitá žádaná teplota TUV (TBWw) 1) TBWR Řádek 80 TBWmax Řádek 31 (OEM) | TBWR...TBWmax | °C | 1 | 55 |
| 14 | Útlumová žádaná teplota prostoru (TRRw) TRF Řádek 15 TRN Nastavovací knoflík | TRF...TRN | °C | 0,5 | 16 |
| 15 | Protimrazová žádaná teplota prostoru (TRFw) TRR Řádek 14 | 4...TRR | °C | 0,5 | 10 |
| 16 | Teplota přepnutí provozu léto/zima (THG) | 8...30 | °C | 0,5 | 17 |
| 17 | Strmost topné křivky -:- - Neúčinná 2,5...40 Účinná | -:- - / 2,5...40 | - | 0,5 | 15 |
| 18 | Skutečná teplota v prostoru (TRx) | 0...50 | °C | 0,5 | - |
| 19 | Skutečná venkovní teplota (TAx) | -50...+50 | °C | 0,5 | - |
| 23 | Standartní časový program pro řádky 6...11 0 platí individuální nastavení časového programu 1 aktivuje se nastavení standartního časového programu | - | - | - | - |
| 50 | Zobrazení kódu chyb | 0...255 | - | 1 | - |

1) Řádek je aktivní, pouze v případě, že je regulátorem řízena BMU jednotka.

## Obsluha

Návod k obsluze je zastrčen v zadní straně krytu regulátoru.

Úvod

| Die Bedienungsnleitung ist hier als Objek-Packag mitgeliefert. Durch Doppelklick kann diese geöffnet werden, fals Sie ein entsprechendes TOOL besitzen (z.B. Designer 4).--_ |  |
| --- | --- |

### Ovládací prvky

|  | Obslužné prvky | Funkce |
| --- | --- | --- |
|  | Otočný knoflík prostorové teploty | Nastavení žádané teploty prostoru |
|  | Tlačítka pro nastavení | Parametrizace |
|  | Tlačítka pro volbu řádků | Parametrizace |
|  | Displej | Zobrazení skuteč. hodnot a nastavení |
|  | Provozní tlač. pro topný okruh | Volba druhu provozu : automatický provoz trvalý provoz vypnuto |
|  | Světelná kontrolka k | Zobrazení mimořádného druhu provozu |
|  | Ruční provoz | Manuální obsluha regulačních prvků topného okruhu |

Displej

a)	Symboly – zobrazení provozních stavů pomocí černé čárky pod symbolem.

b)	Displej - hodnoty při provozu regulátoru nebo při nastavování.

c)	Programovací řádek při nastavování.