RVA63.242 Regulátor kotle a topného okruhu Základní technická dokumentace

## Charakteristika

Topné okruhy

Regulátor směšovacího a/nebo čerpadlového topného okruhu s:

ekvitermní regulací teploty topné vody

ekvitermní regulací teploty topné vody s vlivem teploty prostoru

2 nezávisle řízené topné okruhy (směšovací a/nebo čerpadlový, nebo 2 čerpadlové)

Rychlý útlum a rychlé zatopení

Denní automatika omezení topení

Automatika přepínání provozu léto / zima

Dálkové ovládání topných okruhů pomocí jednoho digitálního prostorového přístroje

Zohlednění tepelné dynamiky budovy

Automatická adaptace (přizpůsobení) topné křivky v závislosti na konstrukci budovy a potřebě tepla (při zapojeném prostorovém přístroji)

Nastavitelné převýšení teploty vstupní vody směšovacího topného okruhu

Funkce vysoušení podlahového topného systému

Výroba tepla

1- nebo 2 stupňový hořák

Modulovaný hořák

BMU (Boiler Management Unit)

Udržování teploty zpátečky s čerpadlem bypassu nebo směšovačem

Nabíjení zasobníku tepla zdrojem tepla

Nabíjení zásobníku tepla ze soláru

Podávací čerpadlo pro různá použití

Možnost kaskády jako kaskádový slave

Zablokování kotle přes H-kontakt

Ochrana zařízení

Odlehčení kotle při startu

Ochrana kotle proti přetopení (doběh čerpadla)

Nastavitelné minimální a maximální omezení teploty kotle

Ochrana hořáku proti taktování nastavením minimální doby chodu hořáku

Protimrazová ochrana budovy, zařízení, teplé užitkové vody a kotle

Ochrana čerpadel a směšovačů pomocí pravidelného „protočení“

Nastavení minimálních a maximálních hodnot teploty topné vody

Ochrana proti přehřátí čerpadlového topného okruhu

Obsluha

2 týdenní topné programy

týdenní topný program 1 pro topný okruh 1

týdenní topný program 2 volitelně pro topný okruh 2 nebo cirkulační čerpadlo TUV

Nezávislý týdenní program pro přípravu teplé užitkové vody

Nastavení prostorové teploty otočným knoflíkem

Tlačítko automatického nastavení celoročního hospodárného provozu

Tlačítko spuštění funkce „kominík“

Tlačítko ručního ovládání

Jednoduché přepínání druhů provozu pomocí tlačítek

Přepínání druhu provozu přes H-kontakt

Test relé a čidel pro jednoduché uvedení do provozu a funkční test

Servisní port pro lokální parametrování a zobrazení dat

Teplá užitková voda

Příprava teplé užitkové vody s nabíjecím čerpadlem nebo přepouštěcím ventilem

Příprava teplé užitkové vody s jedním nebo dvěma čidly

Útlumová žádaná teplota teplé užitkové vody

Volitelný program přípravy teplé užitkové vody

Integrovaná legionelní funkce

Volitelná přednost přípravy teplé užitkové vody

Nastavitelné převýšení nabíjecí teploty pro přípravu teplé užitkové vody

Snímání teploty teplé užitkové vody čidlem nebo termostatem

Automatický „Pusch“ teplé užitkové vody

Snímání teploty TUV čidlem nebo termostatem

Ochrana proti vybíjení

Nabíjení TUV ze soláru

Cirkulační čerpadlo TUV

Elektrospirála pro letní provoz

Použití v systému

Komunikace přes Local-Process-Bus (LPB)

Komunikace PPS s prostorovými přístroji nebo BMU

Průchodnost v systémové architektuře pro všechny regulátory řady RVA ...

Rozšířitelné o další topné okruhy

Možnost dálkového nastavování a kontroly

Zobrazení chybových hlášení (lokální, LPB a PPS)

Externí požadavek na teplo přes H-kontakt

Externí požadavek na teplo 0...10 V

Testování se servisním softwarem

Registrace

Registrace provozních hodin hořáku pro stupeň 1 a 2

Registrace počtu startů hořáku pro stupeň 1 a 2

Registrace teploty spalin

Zobrazení typu zařízení

## Přehled parametrů - úroveň pro konečného uživatele

| RVA63.242 | Funkce | Rozsah | Jednotka | Rozlišení (krok) | Základní nastavení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nastavení hodin |
| 1 | Čas | 0...23:59 | hod / min | 1 min | 00:00 |
| 2 | Den v týdnu | 1...7 | den | 1 den | 1 |
| 3 | Datum (den, měsíc) | 01.01...31.12 | tt.MM | 1 | - |
| 4 | Rok | 1999...2099 | jjjj | 1 | - |
| Program časového spínání 1 |
| 5 | Den v týdnu - předvolba 1-7 Týdenní blok 1...7 Jednotlivé dny | 1-7 / 1...7 | den | 1 den | - |
| 6 | Čas zapnutí 1. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min | 10 min | 06:00 |
| 7 | Čas vypnutí 1. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min | 10 min | 22:00 |
| 8 | Čas zapnutí 2. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min | 10 min | - -:- - |
| 9 | Čas vypnutí 2. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min | 10 min | - -:- - |
| 10 | Čas zapnutí 3. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min | 10 min | - -:- - |
| 11 | Čas vypnutí 3. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min | 10 min | - -:- - |
| Program časového spínání 2 |
| 12 | Den v týdnu - předvolba 1-7 Týdenní blok 1...7 Jednotlivé dny | 1-7 / 1...7 | den | 1 den | - |
| 13 | Čas zapnutí 1. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min | 10 min | 06:00 |
| 14 | Čas vypnutí 1. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min | 10 min | 22:00 |
| 15 | Čas zapnutí 2. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min | 10 min | - -:- - |
| 16 | Čas vypnutí 2. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min | 10 min | - -:- - |
| 17 | Čas zapnutí 3. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min | 10 min | - -:- - |
| 18 | Čas vypnutí 3. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min | 10 min | - -:- - |
| Program časového spínání 3 (teplá užitková voda) |
| 19 | Den v týdnu - předvolba 1-7 Týdenní blok 1...7 Jednotlivé dny | 1-7 / 1...7 | den | 1 den | - |
| 20 | Čas zapnutí 1. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min | 10 min | 06:00 |
| 21 | Čas vypnutí 1. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min | 10 min | 22:00 |
| 22 | Čas zapnutí 2. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min | 10 min | - -:- - |
| 23 | Čas vypnutí 2. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min | 10 min | - -:- - |
| 24 | Čas zapnutí 3. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min | 10 min | - -:- - |
| 25 | Čas vypnutí 3. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min | 10 min | - -:- - |
| Teplá užitková voda |
| 26 | Jmenovitá žádaná teplota TUV (TBWw) TBWRw řádek 120 TBWmax řádek 50 (OEM) | TBWR...TBWmax | °C | 1 | 55 |
| Topný okruh |
| 27 | Útlumová žádaná teplota prostoru (TRRw) - topný okruh 1 a 2 TRF Protimrazová žádaná teplota prostoru, řádek 28 TRN Nastavovací knoflík - topný okruh | TRF...TRN | °C | 0,5 | 16 |
| 28 | Protimrazová žádaná teplota prostoru (TRFw) - topný okruh 1 a 2 TRRw řádek 27 | 4...TRRw | °C | 0,5 | 10 |
| 29 | Teplota přepnutí provozu Léto / Zima - topný okruh 1 (THG1) | 8...30 | °C | 0,5 | 17 |
| 30 | Strmost topné křivky - topný okruh 1 (S1) - : - - neúčinná 2,5...40 účinná | - : - - / 2,5...40 | - | 0,5 | 15 |
| 31 | Teplota přepnutí provozu Léto / Zima - topný okruh 2 (THG2) | 8...30 | °C | 0,5 | 17 |
| 32 | Strmost topné křivky - topný okruh 2 (S2) -:- - neúčinná 2,5...40 účinná | -:- - / 2,5...40 | - | 0,5 | 15 |
| 33 | Skutečná teplota v prostoru (TRx) | 0...50 | °C | 0,5 | - |
| 34 | Skutečná venkovní teplota (TAx) Vrácení na začátek průměrovacího cyklu venkovní teploty se provádí současným stisknutím tlačítek + a - po dobu 3 sekund. | -50...+50 | °C | 0,5 | - |
| Zdroj tepla |
| 35 | Provozní hodiny hořáku - 1. stupeň nebo BMU (tBR1) | 0...65535 | hod | 1 | 0 |
| 36 | Provozní hodiny hořáku - 2. stupeň (tBR2) Výstup K5 | 0... 65535 | hod | 1 | 0 |
| 37 | Počet startů hořáku - 1. stupeň | 0... 65535 | - | 1 | 0 |
| 38 | Počet startů hořáku - 2. stupeň | 0... 65535 | - | 1 | 0 |
| Standardní hodnoty |
| 39 | Standardní časy pro programy časového spínání 1,2,3 (řádky 6...11, 13...18 a 20...25) Aktivuje se současným stisknutím tlačítek + a - po dobu 3 sekund. | - | - | - | - |
| Prázdniny |
| 40 | Prázdninová perioda TO1+TO2 | 1...8 | - | 1 | 1 |
| 41 | Začátek prázdnin TO1+TO2 - -.- - Není naprogramována žádná prázdninová perioda měsíc, den Vynulování prázdninové periody se provádí současným stlačením tlačítek + a - po dobu 3 sekund. | - - . - - 01.01...31.12 | tt.MM | 1 | - |
| 42 | Konec prázdnin TO1+TO2 - -.- - Není naprogramována žádná prázdninová perioda měsíc, den Vynulování prázdninové periody se provádí současným stlačením tlačítek + a - po dobu 3 sekund. | - - . - - 01.01...31.12 | tt.MM | 1 | - |
| Servis |
| 49 | Zobrazení kódu chyb BMU 0...255 Kód chyby | 0...255 | - | 1 | - |
| 50 | Chybové hlášení | 0...255 | - | 1 | - |

# TO = topný okruh

## Obsluha

Úvod

Návod k obsluze je vložen v zadní straně krytu regulátoru.

### Ovládací prvky

|  | Ovládací prvek | Funkce |
| --- | --- | --- |
|  | Otočný knoflík prostorové teploty | Nastavení žádané teploty v prostoru |
|  | Tlačítka pro nastavení | Parametrizace |
|  | Tlačítka pro volbu řádků | Parametrizace |
|  | Displej | Zobrazení hodnot a nastavení |
|  | Provozní tlačítka pro topný okruh | Volba druhu provozu: automatický provoz trvalý provoz vypnuto |
|  | Provozní tlačítko - příprava TUV | Zapnutí nebo vypnutí přípravy TUV |
|  | Tlačítko ručního ovládání se světelnou kontrolkou | Přepnutí na ruční ovládání |
|  | Tlačítko funkce „kominík“ se světelnou kontrolkou | Přepnutí do mimořádného provozu |
|  | Připojení pro PC-Tool | Diagnostika a servis |

Displej

a)	Symboly, zobrazení provozních stavů pomocí černé kursoru pod symbolem.

b)	Displej - hodnoty při provozu regulátoru nebo při nastavování.

c)	Programovací řádek při nastavování.

d)	Topný program aktuálního dne

## Druhy provozu topného okruhu

Použití

Jednoduchá a přímá volba druhu provozu topného systému

Popis

Regulace nabízí 3 různé druhy provozu topných okruhů, které mohou být podle potřeby přímo navoleny.

Nastavení

Druh provozu se volí stisknutím tlačítka, která jsou umístěna na přední straně regulátoru.

Pokyn

Druh provozu teplé užitkové vody je nezávislý na volbě druhu provozu topného okruhu mimo prázdninového režimu a aktivace telefonního kontaktu.

Účinky

| Druh provozu | Popis | Účinky zvoleného druhu provozu |
| --- | --- | --- |
|  | Automatický provoz | Vytápění podle časového programu (řádek 5 až 11) Žádané hodnoty teploty podle topného programu Ochranné funkce aktivní Přepínání na prostorovém přístroji aktivní Automatické přepínání léto / zima (ECO) a denní automatika omezení topení aktivní |
|  | Trvalý provoz | Vytápění bez časového programu Nastavení teploty otočným knoflíkem Ochranné funkce aktivní Přepínání na prostorovém přístroji neaktivní Přepínání léto / zima (ECO) a denní automatika omezení topení neaktivní |
|  | Standby (vypnuto) | Vytápění VYPNUTO Teploty podle protimrazové ochrany Ochranné funkce aktivní Přepínání na prostorovém přístroji neaktivní Přepínání léto / zima (ECO) a denní automatika omezení topení aktivní |

Kontrolky

Zvolený druh provozu je signalizován prosvětlením tlačítka. Některé funkce mohou však způsobit, že se signalizace mění. Následující tabulka podává přehled možných stavů:

Nastavení na regulátoru

| Funkce | Projev na tlačítku a význam |
| --- | --- |
| Blokování zdroje tepla, řádek 170 = 3 nebo 174 = 2 | Zvolené tlačítko druhu provozu topného okruhu bliká při sepnutém kontaktu H1 nebo H2 Tlačítko přípravy TUV bliká, pokud je příprava zapnuta |
| Přepnutí druhu provozu, řádek 170 = 0 | Tlačítko druhu provozu TO bliká při sepnutém kontaktu H1 Tlačítko přípravy TUV bliká, pokud je příprava zapnuta |
| Přepnutí druhu provozu, řádek 170 = 1 | Tlačítko druhu provozu TO bliká při sepnutém kontaktu H1 Tlačítko přípravy TUV není ovlivněno |
| Minimální žádaná teplota topné vody, řádek 170 = 2 nebo 174 = 1 | Zvolené tlačítko druhu provozu TO bliká při sepnutém kontaktu H1 nebo H2 Tlačítko přípravy TUV není ovlivněno |
| Požadavek na teplo 0...10 V, řádek 170 = 4 | Zvolené tlačítko druhu provozu TO bliká při platném požadavku na H1 Tlačítko přípravy TUV není ovlivněno |
| Centrální vypínač Standby, řádek 147 = 1 | Tlačítko druhu provozu TO bliká Tlačítko přípravy TUV není ovlivněno |

# Nastavení na prostorovém přístroji

| Prezenční tlačítko | Tlačítko druhu provozu TO bliká při aktivovaném prezenčním tlačítku Tlačítko přípravy TUV není ovlivněno |
| --- | --- |
| Prázdninová funkce | Tlačítko druhu provozu TO bliká při aktivované prázdninové funkci Podle nastavení na řádku 123 bliká tlačítko druhu přípravy TUV, pokud je příprava zapnuta |

Vliv prostorového přístroje

Přepínání  druhu provozu na prostorovém přístroji má vliv pouze tehdy, je-li na regulátoru nastaven automatický provoz   .

Informace o teplotě prostoru je však přes PPS přenášena nezávisle na druhu provozu zvoleném na regulátoru.

Topné křivky