RVA63.280 Regulátor kotle a topných okruhů Základní technická dokumentace

## Charakteristika

Regulátor směšovacího nebo čerpadlového topného okruhu s:

Topné okruhy

- ekvitermní regulací teploty topné vody

- ekvitermní regulací teploty topné vody s vlivem teploty prostoru

- 2 nezávisle řízené topné okruhy (směšovací nebo čerpadlové)

- Rychlý útlum a rychlé zatopení

- Denní automatika omezení topení

- Automatika přepínání provozu léto / zima

- Dálkové ovládání obou topných okruhů pomocí digitálního prostorového přístroje

- Zohlednění tepelné dynamiky budovy

- Automatická adaptace (přizpůsobení) topné křivky v závislosti na konstrukci budovy a potřebě tepla (při zapojeném prostorovém přístroji)

- Nastavitelné převýšení teploty vstupní vody směšovacích topných okruhů

- Funkce vysoušení podlahového topného systému

1- nebo 2 stupňový hořák

Výroba tepla

- BMU (Boiler Management Unit)

- Zablokování kotle přes H-kontakt

Odlehčení kotle při startu

Ochrana zařízení

- Ochrana kotle proti přetopení (doběh čerpadla)

- Nastavitelné minimální a maximální omezení teploty kotle

- Ochrana hořáku proti taktování nastavením minimální doby chodu hořáku

- Protimrazová ochrana budovy, zařízení, teplé užitkové vody a kotle

- Ochrana čerpadel a směšovačů pomocí pravidelného „protočení“

- Nastavení minimálních a maximálních hodnot teploty topné vody

- Ochrana proti přehřátí čerpadlového topného okruhu

2 týdenní topné programy

Obsluha

- týdenní topný program 1 pro topný okruh 1

- týdenní topný program 2 pro topný okruh 2

- nezávislý týdenní program pro přípravu teplé užitkové vody

- Nastavení prostorové teploty otočným knoflíkem

- Tlačítko automatického nastavení celoročního hospodárného provozu

- Tlačítko spuštění funkce „kominík“

- Tlačítko ručního ovládání

- Přímé přepínání volby topného okruhu tlačítkem

- Jednoduché přepínání druhů provozu pomocí tlačítek

- Přepínání druhu provozu přes H-kontakt

- Test relé a čidel pro jednoduché uvedení do provozu a funkční test

- Servisní port pro lokální parametrování a zobrazení dat

Příprava teplé užitkové vody s nabíjecím čerpadlem nebo přepouštěcím ventilem

Teplá užitková voda

- Příprava teplé užitkové vody s jedním nebo dvěma čidly

- Útlumová žádaná teplota teplé užitkové vody

- Volitelný program přípravy teplé užitkové vody

- Integrovaná legionelní funkce

- Volitelná přednost přípravy teplé užitkové vody

- Nastavitelné převýšení nabíjecí teploty pro přípravu teplé užitkové vody

- Snímání teploty teplé užitkové vody čidlem nebo termostatem

- Automatický „Pusch“ teplé užitkové vody

- Snímání teploty TUV čidlem nebo termostatem

- Ochrana proti vybíjení

Komunikace přes Local-Process-Bus (LPB)

Použití v systému

- Komunikace PPS s prostorovými přístroji nebo BMU

- Průchodnost v systémové architektuře pro všechny regulátory řady RVA ...

- Rozšířitelné o další topné okruhy

- Možnost dálkového nastavování a kontroly

- Zobrazení chybových hlášení (lokální, LPB a PPS)

- Externí požadavek na teplo přes H-kontakt

- Externí požadavek na teplo 0...10 V

- Testování se servisním softwarem

Registrace provozních hodin hořáku pro stupeň 1 a 2

Registrace

- Registrace počtu startů hořáku pro stupeň 1 a 2

- Registrace teploty spalin

- Zobrazení typu zařízení

## Přehled parametrů - úroveň pro konečného uživatele

| RVA63.280 | Funkce | Rozsah | Jednotka | Rozlišení (krok) | Základní nastavení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nastavení hodin |  |  |  |  |  |
| 1 | Čas | 0...23:59 | hod / min | 1 min | 00:00 |
| 2 | Den v týdnu | 1...7 | den | 1 den | 1 |
| 3 | Datum (den, měsíc) | 01.01...31.12 | tt.MM | 1 | - |
| 4 | Rok | 1999...2099 | jjjj | 1 | - |
| Program časového spínání 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Den v týdnu - předvolba 1-7 Týdenní blok 1...7 Jednotlivé dny | 1-7 / 1...7 | den | 1 den | - |
| 6 | Čas zapnutí 1. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min | 10 min | 06:00 |
| 7 | Čas vypnutí 1. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min | 10 min | 22:00 |
| 8 | Čas zapnutí 2. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min | 10 min | - -:- - |
| 9 | Čas vypnutí 2. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min | 10 min | - -:- - |
| 10 | Čas zapnutí 3. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min | 10 min | - -:- - |
| 11 | Čas vypnutí 3. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min | 10 min | - -:- - |
| Program časového spínání 3 (teplá užitková voda) |  |  |  |  |  |
| 19 | Den v týdnu - předvolba 1-7 Týdenní blok 1...7 Jednotlivé dny | 1-7 / 1...7 | den | 1 den | - |
| 20 | Čas zapnutí 1. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min | 10 min | 06:00 |
| 21 | Čas vypnutí 1. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min | 10 min | 22:00 |
| 22 | Čas zapnutí 2. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min | 10 min | - -:- - |
| 23 | Čas vypnutí 2. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min | 10 min | - -:- - |
| 24 | Čas zapnutí 3. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min | 10 min | - -:- - |
| 25 | Čas vypnutí 3. topná perioda | - -:- -...24:00 | hod / min | 10 min | - -:- - |
| Teplá užitková voda |  |  |  |  |  |
| 26 | Jmenovitá žádaná teplota TUV (TBWw) TBWRw řádek 120 TBWmax řádek 50 (OEM) | TBWR...TBWmax | °C | 1 | 55 |
| Topný okruh |  |  |  |  |  |
| 27 | Útlumová žádaná teplota prostoru (TRRw) TRF Protimrazová žádaná teplota prostoru, řádek 28 TRN Nastavovací knoflík - topný okruh 1 nebo 2 | TRF...TRN | °C | 0,5 | 16 |
| 28 | Protimrazová žádaná teplota prostoru (TRFw) TRRw řádek 27 | 4...TRRw | °C | 0,5 | 10 |
| 29 | Teplota přepnutí provozu Léto / Zima (THG) | 8...30 | °C | 0,5 | 17 |
| 30 | Strmost topné křivky (S) - : - - neúčinná (pouze TO 2) 2,5...40 účinná | - : - - / 2,5...40 | - | 0,5 | 15 |
| 33 | Skutečná teplota v prostoru (TRx) | 0...50 | °C | 0,5 | - |
| 34 | Skutečná venkovní teplota (TAx) Reset tvorby tlumené venkovní teploty na TAx se provádí současným stisknutím tlačítek + a - po dobu 3 sekund | -50...+50 | °C | 0,5 | - |
| Zdroj tepla |  |  |  |  |  |
| 35 | Provozní hodiny hořáku - 1. stupeň nebo BMU (tBR1) | 0...65535 | hod | 1 | 0 |
| 36 | Provozní hodiny hořáku - 2. stupeň (tBR2) | 0... 65535 | hod | 1 | 0 |
| 37 | Počet startů hořáku - 1. stupeň | 0... 65535 | - | 1 | 0 |
| 38 | Počet startů hořáku - 2. stupeň | 0... 65535 | - | 1 | 0 |
| Standardní hodnoty |  |  |  |  |  |
| 39 | Standardní časy pro programy časového spínání 1,2,3 (řádky 6...11 a 20...25) Aktivuje se současným stisknutím tlačítek + a - po dobu 3 sekund. | - | - | - | - |
| Prázdniny |  |  |  |  |  |
| 40 | Prázdninová perioda | 1...8 | - | 1 | 1 |
| 41 | Začátek prázdnin Měsíc, den Vynulování nastavené prázdninové periody se provádí současným stlačením tlačítek + a - po dobu 3 sekund. | - - . - - 01.01...31.12 | tt.MM | 1 | - |
| 42 | Konec prázdnin Měsíc, den Vynulování nastavené prázdninové periody se provádí současným stlačením tlačítek + a - po dobu 3 sekund. | - - . - - 01.01...31.12 | tt.MM | 1 | - |
| Servis |  |  |  |  |  |
| 49 | Zobrazení kódu chyb BMU 0...255 Kód chyby | 0...255 | - | 1 | - |
| 50 | Chybové hlášení | 0...255 | - | 1 | - |

## Obsluha

Návod k obsluze je vložen v zadní straně krytu regulátoru.

Úvod

### Ovládací prvky

|  | Ovládací prvek | Funkce |
| --- | --- | --- |
|  | Otočný knoflík prostorové teploty TO1 | Nastavení žádané teploty v prostoru TO1 |
|  | Otočný knoflík prostorové teploty TO2 | Nastavení žádané teploty v prostoru TO2 |
|  | Tlačítka pro nastavení | Parametrizace |
|  | Tlačítka pro volbu řádků | Parametrizace |
|  | Tlačítko volby topného okruhu | Předvolba topného okruhu při nastavování |
|  | Tlačítko ručního ovládání se světelnou kontrolkou | Přepnutí na ruční ovládání |
|  | Tlačítko funkce „kominík“ se světelnou kontrolkou | Přepnutí do mimořádného provozu |
|  | Provozní tlačítka pro topný okruh | Volba druhu provozu: automatický provoz trvalý provoz vypnuto |
|  | Provozní tlačítko - příprava TUV | Zapnutí nebo vypnutí přípravy TUV |
|  | Displej | Zobrazení hodnot a nastavení |
|  | Připojení pro PC-Tool | Diagnostika a servis |

a)	Symboly, zobrazení provozních stavů pomocí černé kursoru pod symbolem.

Displej

b)	Displej - hodnoty při provozu regulátoru nebo při nastavování.

c)	Programovací řádek při nastavování.

d)	Topný program aktuálního dne

## Druh provozu topného okruhu

Jednoduchá a přímá volba druhu provozu topného systému

Použití

Regulace nabízí 3 různé druhy provozu topných okruhů, které mohou být podle potřeby přímo navoleny.

Popis

Zvolit požadovaný topný okruh pomocí tlačítka pro volbu topného okruhu .

Nastavení

- Druh provozu se volí tlačítky, která jsou umístěna na přední straně regulátoru.

Druh provozu teplé užitkové vody je nezávislý na volbě druhu provozu topného okruhu mimo prázdninového režimu a aktivace telefonního kontaktu.

Pokyn

Účinky

| Druh provozu | Popis | Účinky zvoleného druhu provozu |
| --- | --- | --- |
|  | Automatický provoz | - Vytápění podle časového programu (řádek 5 až 11) - Žádané hodnoty teploty podle topného programu - Ochranné funkce aktivní - Přepínání na prostorovém přístroji aktivní - Automatické přepínání léto / zima (ECO) a denní automatika omezení topení aktivní |
|  | Trvalý provoz | - Vytápění bez časového programu - Nastavení teploty otočným knoflíkem - Ochranné funkce aktivní - Přepínání na prostorovém přístroji neaktivní - Přepínání léto / zima (ECO) a denní automatika omezení topení neaktivní |
|  | Standby (vypnuto) | - Vytápění VYPNUTO - Teploty podle protimrazové ochrany - Ochranné funkce aktivní - Přepínání na prostorovém přístroji neaktivní - Přepínání léto / zima (ECO) a denní automatika omezení topení aktivní |

Zvolený druh provozu je signalizován prosvětlením tlačítka. Některé funkce mohou však způsobit, že se signalizace mění. Následující tabulka podává přehled možných stavů:

Kontrolky

Nastavení na regulátoru

| Funkce | Projev na tlačítku a význam |
| --- | --- |
| Blokování zdroje tepla, řádek 170 = 3 nebo 174 = 2 | - Zvolené tlačítko druhu provozu topného okruhu bliká při sepnutém kontaktu H1 nebo H2 - Tlačítko přípravy TUV bliká, pokud je příprava zapnuta |
| Přepnutí druhu provozu, řádek 170 = 0 | - Tlačítko druhu provozu TO bliká při sepnutém kontaktu H1 - Tlačítko přípravy TUV bliká, pokud je příprava zapnuta |
| Přepnutí druhu provozu, řádek 170 = 1 | - Tlačítko druhu provozu TO bliká při sepnutém kontaktu H1 - Tlačítko přípravy TUV není ovlivněno |
| Přepnutí druhu provozu TO1, řádek 170 = 5 nebo řádek 174 = 3 | - Tlačítko druhu provozu TO 1 bliká při sepnutém kontaktu H1 nebo H2 - Tlačítko přípravy TUV není ovlivněno |
| Přepnutí druhu provozu TO 2, řádek 170 = 6 nebo řádek 174 = 4 | - Tlačítko druhu provozu TO 2 bliká při sepnutém kontaktu H1 nebo H2 - Tlačítko přípravy TUV není ovlivněno |
| Minimální žádaná teplota teploty topné vody, řádek 170 = 2 nebo 174 = 1 | - Zvolené tlačítko druhu provozu TO bliká při sepnutém kontaktu H1 nebo H2 - Tlačítko přípravy TUV není ovlivněno |
| Požadavek na teplo 0...10 V, řádek 170 = 4 | - Zvolené tlačítko druhu provozu TO bliká při platném požadavku na H1 - Tlačítko přípravy TUV není ovlivněno |
| Centrální vypínač Standby, řádek 147 = 1 | - Tlačítko druhu provozu TO bliká - Tlačítko přípravy TUV není ovlivněno |

Nastavení na prostorovém přístroji

| Prezenční tlačítko | - Tlačítko druhu provozu TO bliká při aktivovaném prezenčním tlačítku - Tlačítko přípravy TUV není ovlivněno |
| --- | --- |
| Prázdninová funkce | - Tlačítko druhu provozu TO bliká při aktivované prázdninové funkci - Podle nastavení na řádku 123 bliká tlačítko druhu přípravy TUV, pokud je příprava zapnuta |

Přepínání  druhu provozu na prostorovém přístroji má vliv pouze tehdy, je-li na regulátoru nastaven automatický provoz   .

Vliv prostorového přístroje

Informace o teplotě prostoru je však přes PPS přenášena nezávisle na druhu provozu zvoleném na regulátoru.

Topné křivky

## Druh provozu teplé užitkové vody

Přípravu teplé užitkové vody je možné zapnout nebo vypnout provozním tlačítkem přípravy TUV, které je na přední straně regulátoru.

Nastavení

Stisknutím provozního tlačítka přípravy TUV bude příprava teplé užitkové vody vypnuta nebo zapnuta (přepínání).

Působení

- Příprava teplé užitkové vody VYPNUTA - kontrolka tlačítka je zhasnutá.
Příprava teplé užitkové vody není v provozu. Protimrazová ochrana teplé užitkové vody zůstáva aktivní.

- Příprava teplé užitkové vody ZAPNUTA - kontrolka tlačítka je rozsvícená.
Příprava teplé užitkové vody je v provozu podle nastavení.

Následující nastavení podstatně ovlivňují funkci přípravy TUV:

Důležitá nastavení

| Nastavení | Řádek |
| --- | --- |
| - Program časového spínání 3 | 19-25 |
| - Jmenovitá žádaná teplota TUV | 26 |
| - Přiřazení přípravy TUV | 123 |
| - Útlumová žádaná teplota TUV | 120 |
| - Program přípravy TUV | 121 |
| - Počet příprav TUV | 124 |
| - Typ snímače TUV | 125 |