|  |  |  | 2312 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prostorový přístroj | QAA70… |  |
|  | k ekvitermnímu regulátoru vytápění |  |  |

Digitální, multifunkční prostorový přístroj určený k pohodlné obsluze regulace vytápění z referenční místnosti.

Žádaná teplota v prostoru je jednoduše volitelná otočným knoflíkem a úsporným tlačítkem. K dispozici je topný program, nastavitelné teploty, volba druhu provozu a informační tlačítko.

Přístroj je vhodný pro:

### Použití

- Rodinné domky

- Rekreační chaty

Zobrazení provozních stavů pomocí symbolů

### Funkce

- Zobrazení hodnot (informací) podle zájmu, např.:
prostorová teplota, den v týdnu, čas, topný program, venkovní teplota

- Úsporné tlačítko pro dočasné změny, a tím uspoření energie

- Zobrazení nastavených hodnot

- Ovládací rovina (kryt uzavřen) pro důležité obslužní funkce

- Parametrovací rovina (kryt otevřen) pro parametrování a další funkce

Prostorový přístroj - čistě bílá	RAL9010	QAA70

### Přehled typů

Při objednávání uveďte referenční typ podle „Přehledu typů“.

#### Objednávání

Prostorový přístroj sestává s podstavce se svorkami a ovládací části. Podstavec je možno namontovat a připojit, než bude obslužná část nasazena, na všechny dostupné elktroinstalační krabice nebo přímo na zeď. Kryt a podstavec jsou z umělé hmoty.

### Provedení

Prostorový přístroj QAA70 slouží jako dálkové ovládaní a snímač prostorové teploty. Přes digitální 2-drátové rozhraní je regulátoru vytápění předávána žádaná prostorová teplota. Ta se tvoří na základě topného programu nebo na základě ručního zásahu.

### Obsluha

Aby byl QAA70 účinný, musí být regulátor vytápění v automatickém provozu (AUTO).

Všechny ovladací prvky jsou pro normální provoz přímo přístupné:

- Info-tlačítko

- Tlačítka druhu provozu pro automatický-, trvalý- a pohotovostní  (Stand-by) provoz

- Úsporné tlačítko

- Otočný knoflík ke korekci žádané prostorové teploty

QAA70 na LCD displeji zobrazuje podle situace informace:

#### Displej

|  | - Hodnoty, čas - Topný program - Jednotka (°C) - Zobrazení úsporného tlačítka - Venkovní teplota - Teplota v prostoru - Prázdninový provoz - Druh provozu - Číslo řádku - Teplota teplé užitkové vody |
| --- | --- |

#### Info-tlačítko

|  |  | Po každém stisknutí Info-tlačítka se zobrazí hodnoty podle následující tabulky. Zvolené zobrazení se změní po dalším stisknutí. Regulátor pracuje nezávisle na zvoleném zobrazení. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Čas, prostorová teplota |  |  |  |
|  | Den v týdnu, čas |  |  |  |
|  | Venkovní teplota* |  |  |  |

* Toto se zobrazí pouze v případě, že je připojeno venkovní čidlo.

#### Druh provozu

|  |  | Stisknutím tlačítka druhu provozu s odpovídajícím symbolem může být zvolen žádaný druh provozu. Volba druhu provozu je znázorněna symbolem . |
| --- | --- | --- |
|  | Automatický provoz: Topný program řídí přepínání mezi jmenovitou a úspornou žádanou prostorovou teplotou. Úsporným tlačítkem je možné v topném programu ručně přepínat mezi danými teplotami. Tato změna je platná do dalšího přepnutí podle topného programu (viz. kapitola "Úsporné tlačítko"). |  |
|  | Trvalý provoz: Úsporným tlačítkem je možné přepínat mezi žádanými teplotami (jmenovitá/úsporná). |  |
|  | Pohotovostní provoz: Prostorová teplota je minimálně omezena. Toto je předáno regulátoru. |  |

#### Otočný knoflík

|  | Otočným knoflíkem je možné korigovat žádanou jmenovitou prostorovou teplotu o 3 °C. Úsporná teplota zůstane bez změny. |
| --- | --- |

#### Úsporné tlačítko

|  | Úsporným tlačítkem je možné přepínat mezi jmenovitou a úspornou žádanou teplotou. Působení úsporného tlačítka je rozdílné v automatickém provozu a v trvalém provozu: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | V automatickém provozu bude aktuální žádaná teplota stisknutím tlačítka dočasně přepnuta. Tato změna je platná do dalšího spínacího bodu topného programu. |  |
|  |  |  | Působení úsporného tlačítka v automatickém provozu. |
|  |  | V trvalém provozu působí zvolená žádaná teplota trvale do dalšího stisknutí tlačítka. |  |
|  |  |  | Působení úsporného tlačítka v trvalém provozu |

K parametrování a k zobrazení speciálních hodnot je nutné otevřít kryt. Přitom se přístroj automaticky přepne do parametrovací úrovně. Na displeji se objeví potřebné údaje.

### Parametrování

Parametrování nastává ve dvou krocích. Nejprve je potřebné zvolit si číslo řádku a potom změnit hodnoty. V návodě na obsluhu, který je zasunut pod krytem, jevýznam jednotlivých řádků vysvětlen. Tyto nastavení je možné zablokovat.

Je možné provést následující nastavení nebo zobrazení:

Teploty		do

Topný program		do

Den v týdnu a čas		do

Aktuální teploty		do

Prázdninový provoz

Standardní hodnoty

Jakmile je kryt otevřen změní se displej a význam tlačítek. Číslo v rámečku symbolizuje číslo řádku, který lze nalistovat pomocí šipkových tlačítek.

Parametrováním QAA70 je možné přímo ovlivnit nastavení regulátoru vytápění. K tomu musí být regulátor v provozu AUTO.

Poznámka:

Přístroj přepíná v automatickém provozu podle topného programu mezi jmenovitou a úspornou žádanou teplotou.

#### Nastavení teplot 
 …

Přepínání teplot v trvalém provozu nastává ručně pomocí úsporného tlačítka.

Před tím než bude provedena změna teploty na regulátoru, musí být případné termostatické hlavice adekvátně přestaveny!

Poznámka:

|  | Jmenovitá teplota: Teplota prostoru v čase využití |  |
| --- | --- | --- |
|  | Úsporná teplota: Teplota v čase nepřítomnosti nebo v noci. |  |
|  | Teplota teplé užitkové vody: (Pouze pro regulátor s přípravou teplé užitkové vody). |  |

S topným programem je možné určit na celý týden časy přepnutí žádaných teplot.

#### Topný program

#### …

Týdenní program sestává se 7 denních programů. Denní program umožňuje 3 topné fáze. Každá fáze je definovaná začátkem a koncem.

Pokud určitá topná fáze není potřebná, je nutné začátek a konec topné fáze nastavit na stejný čas.

|  | Zvolte odpovídající den pro topné fáze (1 = Pondělí / 7 = Neděle) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Začátek fáze 1: Vytápění na jmenovitý provoz |  |
|  | Konec fáze 1: Vytápění na úsporný provoz |  |
|  | Začátek fáze 2: Vytápění na jmenovitý provoz |  |
|  | Konec fáze 2: Vytápění na úsporný provoz |  |
|  | Začátek fáze 3: Vytápění na jmenovitý provoz |  |
|  | Konec fáze 3: Vytápění na úsporný provoz |  |

Následující nastavení času a dne v týdnu je možné provést v parametrovací rovině:

Nastavení času 
 …

- zobrazení času  00:00 do 23:59

- zobrazení dne v týdnu  1 až 7

|  | Nastavení dne v týdnu (1 = Pondělí / 7 = Neděle) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nastavení hodin a minut |  |

S  a  se nastavuje aktuální čas. Trvalé stisknutí tlačítka urychlí nastavování.

Toto nastavení ovlivní také čas v regulátoru, který má vlastní hodiny!

Poznámka:

Zobrazení aktuálních

teplot 
 …

|  | Zobrazení aktuální teploty teplé užitkové vody |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zobrazení aktuální teploty kotle |  |
|  | Zobrazení aktuální teploty vody v topném systému |  |

Během prázdninového provozu QAA70 přepne vytápění do pohotovostního provozu.

Prázdninový provoz

|  | Počet dní nepřítomnosti |  |
| --- | --- | --- |

Přes prázdniny se přepne regulátor do pohotovostního provozu . Po uplynutí zadaných dnů se přepne regulátor do automatického provozu . Na displeji je zobrazen aktuální den a počet prázdninových dní (1 = Pondělí/ 7 = Neděle).

Po uplynutí prázdnin v 00:00 , přepne přístroj regulaci do automatického provozu.

Zpětné nastavení (Reset)

|  | Zpětné zadání standardních hodnot stisknutím tlačítek a po dobu min. 3 sekund. Jako potvrzení se objeví na displeji . |  |
| --- | --- | --- |

Předcházející zadané hodnoty následujících řádků budou ztraceny:

 Pozor!

Teploty a topný program	 …

Doba prázdninového provozu

### Standardní hodnoty

| Popis |  | Hodnota | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
| Jmenovitá teplota |  | 20 | °C |
| Úsporná teplota |  | 14 | °C |
| Teplota teplé užitkové vody |  | 60 | °C |
| Týdenní program (Den 1-5) | Fáze 1 Fáze 1 Fáze 2 Fáze 2 Fáze 3 Fáze 3 | 06:00 22:00 24:00 24:00 24:00 24:00 | hh:mm |
| Týdenní program (Den 6-7) | Fáze 1 Fáze 1 Fáze 2 Fáze 2 Fáze 3 Fáze 3 | 08:00 23:00 24:00 24:00 24:00 24:00 | hh:mm |

Prostorová teplota je regulována na žádanou hodnotu. Mohou být nastaveny 2 žádané hodnoty. Přepínání nastavá pomocí topného programu nebo úsporným tlačítkem, a je následovně zobrazeno:

### Žádané teploty

|  | Jmenovitá teplota |
| --- | --- |
|  | Úsporná teplota |

Jmenovitá a úsporná žádaná prostorová teplota je nastavitelná v parametrovací rovině. Ke jmenovité žádané hodnotě je přidána korekce na otočném knoflíku.

Tvorba žádané teploty

S topným programem může být naprogramován průběh teplot na týden. Topný program se skládá ze sedmi nezávislých denních programů se třemi topnými fázemi. Každá fáze je definovaná začátkem a koncem.

### Týdenní topný program

Aktuální denní program je zobrazen na displeji pomocí obdélníčků. Rozlišení zobrazení je 1 hodina. Tmavý obdélníček znamená fázi s jmenovitou teplotou. Pokud je začátek a konec fáze identický, je topná fáze neúčinná.

Na displeji se neobjeví žádné zobrazení:

### Provozní chyby a chybová hlášení

- Regulátor vytápění je bez napětí

- Chybné připojení

- Prostorový přístroj je pro regulátor nepřípustný

Na displeji se objeví  při potvrzení ovladacích prvků:

- Regulátor není v automatickém provozu

- Blokování parametrování je aktivováno

Na displeji se objeví :

- Odpovídající čidlo teploty není připojeno nebo je chybné